СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение

2.Външни климатични условия

3. Анализ на състоянието съгласно инвестиционния проект

4. Основни строителни характеристики на обекта

4.1. Геометрични характеристики на сградата

4.2.Строителни и топлофизически характеристики на стените по фасади.

4.3. Строителни и топлофизически характеристики на пода по типове.

4.4. Строителни и топлофизически характеристики на покрива по типове

4.5.  Строителни и топлофизически характеристики на прозорците по фасади

5. Топлоснабдяване и вентилация

6. Консуматори на ел. енергия

- Осветителна уредба

- Силови консуматори

7. БГВ

8. Топлина отделена от хора

9. Показатели за годишен разход на енергия

10. Заключение

11. Използвана литература

12. Приложения и детайли

1.ВЪВЕДЕНИЕ:

Част ”ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ” е разработена на базата на техническите проекти по части: Архитектурна, Строително-конструктивна, ВК и Електро, в съответствие с изискванията на Наредба No 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 31.10. 2009 г. и 2010г).

Съгласно чл.6 от Наредба №РД-16-1058/10.12.2009 г.,сградите се разглеждат като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на основните  компоненти:

- сградните ограждащи конструкции и елементи;

- системите за поддържане на параметрите на микроклимат;

- вътрешните източници на топлина;

- обитателите;

- климатичните условия;

2.ВЪНШНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба №РД-16-1058/10.12.2010г за енергийните характеристики на обектите,              гр. София се намира в климатична зона 7, която се характизира със следните климатични данни:

Надморска височина   550 м;

Продължителност на отоплителния сезон  190 дни

Начало: 15 октомври – край 23 април

Отоплителни денградуси – 2900 при 19º С средна температура в сградата

Изчислителна външна температура  -16 º С

3. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО СЪГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

Обект на настоящето проектиране е изграждане на Ведомствена метанстан-ция към Столичен автотранспорт ЕАД, УПИ I, кв. 2, НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци” , район Подуяне.
Ведомствената метанстанция е предназначена за зареждане на колите на Столичен автотранспорт ЕАД с гориво и е рзположена на площадката на СД- Градски транспорт ДП „Малашевци”.

Сградата е едноетажна, метална конструкция; външните стени са термопанел 10см. Покривът е предвиден от термопанел с наклон 10%. Подът на сградата е топлоизолиран.

Топлоизолация е предвидена по стени, покрив и под съгласно  приложените детайли в отопляемата зона на сградата; компресорното не се отоплява.

Площ застроена = 31,08 m2;

РЗП = 31,08m2.

Инсталациите, разработени по част ОВК са следните:

Отоплителна инсталация за помещението на оператора и санитарния възел – за офиса – термопомпен климатизатор система „SPLYT”, а за сан.възел-ел.отоплителен панел.

Показателите за разход на енергия и топлосъхранение са определени с наредбата по чл. 139, ал. 5 на ЗУТ и включват изчисленията на:

- коефициентите на топлопреминаване;

- топлинните загуби от топлопреминаване;

- коефициентите на специфичните загуби от топлопреминаване;

- топлинни загуби от вътрешни топлоизточници и слънчево греене;

- допустима специфична годишна потребена топлина за отопление;

Всички означения, коефициенти и цитирани таблици са съгласно Наредба №7 от 15.12.2004г и допълнения от 2009г и 2010г.

4. ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ОБЕКТА

| Данни за обекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сграда (Наименование) | Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД, УПИ І, кв. 2, м. "НПЗ Хаджи Димитър-Малашевци“ |  |  |
| Адрес | Град София; Район Подуяне |  |  |
| Тип сграда | Производствена |  |  |
| Собственост | Столична Община |  |  |
| Година на построяване |  | Проект |  |
| Брой обитатели |  | 1 |  |
| График обитатели час/ден |  | График отопление час/ден |  |
| Работни дни час/ден | 16 | Работни дни час/ден | 16 |
| Събота час/ден | 16 | Събота час/ден | 16 |
| Неделя час/ден | 16 | Неделя час/ден | 16 |

4.1. Геометрични характеристики на сградата

| Застроена площ, m² | 31,08 |
| --- | --- |
| Обща разгъната площ, m². | 31,08 |
| Отопляема площ ( Аu), m² | 31,08 |
| Отопляем обем ( V ), m3 | 132,00 |

4.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади

| тип стена | СИ | ЮИ | ЮЗ | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип 1/термопанел 10см/ | - | 12,29 | 26,46 | 12,08 |
| U стена /проект/ | - | 0,282 | 0,282 | 0,282 |
| Тип 2/YTONG 25см + 2см “XPS”/ | 35,70 | - | - | - |
| U стена /проект/ | 0,447 | - | - | - |

Стена Тип 1

| Външна стена тип 1 – Стоманобетонов панел съществуващ+ термопанел 5 см | δ |  | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Външна повърхност Rse |  |  | 0.040 |  |
| Термопанел от 10 см мин.вата ISOVER | 0.100 | 0.032 | 3,125 | 80 |
| Въздух 15 см | 0.150 | - | 0.160 | - |
| Гипскартон | 0.012 | 0.210 | 0.057 | 900 |
| Вътрешна повърхност Rsi |  |  | 0.170 |  |
|  |  | R= | 3,553 |  |
| Коеф. на топлопреминаване |  | U= | 0. 282 | W/m2.K |
|  | Uреферентно = 0,35 W/m2.K |  |  |  |

Стена Тип 2

| Външна стена тип 2 – YTONG към неотопляемо пмещение | δ |  | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Външна повърхност Rse |  |  | 0.040 |  |
| Вътрешна мазилка | 0.020 | 0.700 | 0.029 | 1600 |
| Топлоизолация „XPS” | 0.020 | 0.032 | 0.625 | 80 |
| Тухла “YTONG” | 0.250 | 0.190 | 1.316 | 600 |
| Вътрешна мазилка | 0.020 | 0.700 | 0.029 | 1600 |
| Вътрешна повърхност Rsi |  |  | 0.170 |  |
|  |  | R= | 2.237 |  |
| Коеф. на топлопреминаване |  | U= | 0.447 | W/m2.K |
|  | Uреферентно = 0,50 W/m2.K |  |  |  |

4.3. Строителни и топлофизични характеристики на под на отопляем

етаж върху земя– топлоизолиран

|  | Uf = | 0,383 | W/m2K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аf = | 31,08 | m2 |  |
| Подова плоча на отопляем етаж без сутерен |  |  |  |  |
| № | Материал | δ | λ | R |
| 1 | искронеобразуващ бетонов под | 0,02 | 1,45 | 0,014 |
| 2 | армирана бетонова настилка | 0,15 | 1,63 | 0,092 |
| 3 | фибран "FIBRAN XPS" | 0,05 | 0,032 | 1,563 |
| 4 | пясък | 0,05 | 1,45 | 0,034 |
| 5 | трамбована баластра | 0,2 | 1,8 | 0,111 |
|  |  |  | ∑Ri | 1,814 |
|  |  |  | Rsi= | 0,17 |
|  |  |  | Rse= | 0,04 |
|  |  |  | U=Uf | 0,494 |
|  | ЗАДАДЕНИ ДАННИ |  |  |  |
|  | Площ на подовата плоча върху земя | Ag | m2 | 31,08 |
|  | Периметър на подовата плоча в/у земя | P | m | 24,2 |
|  | Дебелина на надземната част на вер- тикалната стена над нивото на терена | w | m | 0 |
|  | ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ДАННИ |  |  |  |
|  | B'-пространствена характеристика | B'=A/0,5*P | 2,5686 |  |
|  | dt-еквивалентна дебелина на пода | dt=w+λ(Rsi+Rf+Rse) | 4,0478 |  |
|  | λ-на земята е със стойност 2 |  | 2,0000 |  |
|  | Rsi |  | 0,1700 |  |
|  | Rse |  | 0,0400 |  |
|  | Rf |  | 1,8139 |  |
|  | ако e по малко dt <B' | 4,048 |  |  |
|  | тогава Ubf | без изол | без изол |  |
|  | U- действителен коефиценt на топлопреминаване | 3.19 стр36 | 0,3620 |  |
|  | ако e по малко dt > B' | 4,0478 |  |  |
|  | тогава Ubf | добре изоли под | 0,3830 |  |
|  | U- действителен коефицент на топлопреминаване | 3.20 стр36 | 0,3830 |  |

Покрив  – изолиран

|  | ПОКРИВ |  | Rse1=0,1;Rsi2=0,17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| 1 | ламарина | 0,002 | 53,5 | 3,73832E-05 |
| 2 | топлоизолация пресована мин.вата | 0,12 | 0,032 | 3,75 |
| 3 | ламарина | 0,002 | 0,35 | 0,005714286 |
|  |  |  | ∑Ri | 3,755751669 |
|  |  |  | Rsi,2= | 0,17 |
|  |  |  | Rse,2= | 0,04 |
|  |  | U2= | U= | 0,252159006 |
|  | ТАВАН |  |  |  |
| 4 | топлоизолация минерална вата | 0,05 | 0,032 | 1,5625 |
| 5 | окачен таван тип "Амстронг" | 0,012 | 0,21 | 0,057142857 |
|  |  |  | ∑Ri | 1,619642857 |
|  |  |  | Rsi,1= | 0,1 |
|  |  |  | Rse,1= | 0,1 |
|  |  | U1= | U= | 0,549558391 |
|  | ВЕРТИКАЛНИ ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ |  |  |  |
| № | Материал | δ | λ | R |
| № | термопанел | 0,1 | 0,033 | 3,03030303 |
| 1 |  |  | ∑Ri | 3,03030303 |
|  |  |  | Rsi,w= | 0,13 |
|  |  |  | Rse,w= | 0,04 |
|  |  | Uw= | U= | 0,31247041 |

|  | ЗАДАДЕНИ ДАННИ |  |
| --- | --- | --- |
| δBC | височина на въздушния слой в билото | 1 |
| δBC | височина в мястото на скосяване | 0,7 |
| А1 | площ на таванската плоча | 31,08 |
| А2 | площ на покривната плоча | 31,2 |
| Aw | площ на вертикални ограждащи елементи | 20,42 |
| A' | площ на под на подпокривно п-во по вът. р-ри | 23,52 |
| V' | обем на в/ха в подпокр. прост. по вътр. р-ри | 16,46 |
| V | обемът подпокривно пространство | 26,42 |
| θi | проектна температура за офис сграда18 | 18 |
| θe | приема се за 1 | 1 |
| g | земно ускорение | 9,81 |

|  | ПОКРИВ Rse1=Rsi2=Δbc/2λекв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Материал | δ | λ | R |
| 1 | ламарина | 0,002 | 53,5 | 3,738E-05 |
| 2 | топлоизолация | 0,12 | 0,032 | 3,75 |
| 3 | ламарина | 0,002 | 53,5 | 3,738E-05 |
|  |  |  | ∑Ri | 3,7501 |
|  |  |  | Rsi,2= | 0,417 |
|  |  |  | Rse,2= | 0,04 |
|  |  | U2= | U= | 0,2377 |
|  | ТАВАН |  |  |  |
| 4 | минерална вата | 0,05 | 0,032 | 1,5625 |
| 5 | окачен таван | 0,012 | 0,21 | 0,0571429 |
|  |  |  | ∑Ri | 1,6196 |
|  |  |  | Rsi,1= | 0,1 |
|  |  |  | Rse,1= | 0,417 |
|  |  | U1= | U= | 0,468 |

| ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ДАННИ | ф.3,65 стр.46 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δBC= | ф.3,66 стр.46 | 0,699829932 |  |  |
| θu | ф.3,67 стр.46 | 10,01749673 |  |  |
| θse1 |  | 10,4561819 |  |  |
| θsi2 |  | 9,630943422 |  |  |
| θse1-θsi2 |  | 0,825238477 |  |  |
| β |  | 0,003531479 |  |  |
| ν |  | 1,34996E-05 |  |  |
| Gr |  | 53769996,96 |  |  |
| Pr | εк | 0,660652299 |  |  |
| Gr.Pr | εк | 35523272,12 |  |  |
| Gr.Pr<10^3 по малко εк=1 | εк | 1,00 | λекв | 0,025624 |
| 10^3<Gr.Pr<10^6 |  | 19,33495599 | λекв | 0,495447 |
| 10^6<Gr.Pr<10^10 |  | 30,88077791 | λекв | 0,791302 |
| λ |  | 0,025624419 |  |  |
| λекв |  | 0,83918 |  |  |
| Rse1=Rsi2=(δbc/2λекв) |  | 0,41697248 |  |  |
| n-кратност на въздухообмен |  | 0,1 |  |  |
| Ur |  | 0,23 |  |  |

4.5. Строителни и топлофизични характеристики на дограма

| ТИП ДОГРАМА | СИ | ЮИ | ЮЗ | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алум. дограма U =1,7W/m2K | - | 2.88м2 | 9.24м2 | 4.20м2 |

5. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ – Обектът се топлозахранва с ел.енергия.

6. КОНСУМАТОРИ НА ЕЛ ЕНЕРГИЯ

| Осветление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Осв. тела | Бр | Ед. мощ | Обща мощ | Раб. реж. | Раб. реж. | Раб. реж. | К | W | А | Р |
| Вид |  |  |  |  |  | общо | едн | Потр. мощ. | От. площ | едн |
|  |  | W | W | ч/ден | дни/сед | ч/седм |  | W/ч седм | м2 | W/m2а |
| Операт. | 1 | 1200 | 1200 | 16 | 7 | 112 | 0,67 | 89600 | 31,08 | 25,74 |
| WC | 1 | 300 | 300 | 16 | 7 | 112 | 0,67 | 22400 | 31,08 | 6,44 |
|  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 112000 |  | 32,18 |
| Ел. уреди влияещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ел. уреди | Бр | Ед. мощ | Обща мощ | Раб. реж. | Раб. реж. | Раб. реж. | К | W | А | Р |
| Вид |  |  |  |  |  | общо | едн | Потр. мощ. | От. площ | едн |
|  |  | W | W | ч/ден | дни/сед | ч/седм |  | W/ч седм | м2 | W/m2а |
| Компютър | 1 | 200 | 200 | 16 | 7 | 112 | 0,67 | 14933 | 31,08 | 4,29 |
| Бойлер | 1 | 1000 | 1000 | 2 | 7 | 14 | 0,08 | 1167 | 31,08 | 2,68 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  |  | 16100 |  | 6,97 |
| Ел.уреди невлияещи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ел. уреди | Бр | Ед. мощ | Обща мощ | Раб. реж. | Раб. реж. | Раб. реж. | К | W | А | Р |
| Вид |  |  |  |  |  | общо | едн | Потр. мощ. | От. площ | едн |
|  |  | W | W | ч/ден | дни/сед | ч/седм |  | W/ч седм | м2 | W/m2а |
| други | 1 | 1000 | 1000 | 2,00 | 7 | 14,00 | 0,08 | 1167 | 31,08 | 2,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1167 |  | 2,68 |

7. БГВ

.БГВ  -  от ел.подгревател

G=30л/дн

G=30л/дн х 260дни = 7800 л/а

7800/289,52 = 26.94 л/m2 а

8. ХОРА

8 възр. Х 210 / 289,52 = 5,80 W/m   зимен режим при средно тежка работа

9.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГОДИШЕН РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ

Техническите   показатели  на  енергийна  ефективност  при  проектирането  на  сгради  и при оценяване  съответствието   на   проектите  с  изискванията  за  енер-гийна  ефективност  е  Общия  годишен  разход  за  отопление,  охлаж-дане,  венти-лация, гореща вода, осветление  и  уреди  за  един  квадратен  метър  от   отопля-емата   площ   на   сградата, определени като потребна и като първична енергия.

Топлотехническите изчисления се базират на следните показатели:

-Референтни стойности на коефициентите  на  топлопреминаване

Основен  критерий  за  разход  на  енергия  и  топлосъхранение  на   сгради    е  референтната стойност на коефициентите  на  топлопреминаване  за  плътни  и  прозрачни  ограждащи конструкции съгласно чл.10(4) Таблица 1 за сгради със сред-нообемна  вътрешна  температура  Qi ≥ 15ºC.

-Проектни стойности на коефициентите   на   топлопреминаване

Изчислени са коефециентите на топлопреминаване на външни стени, дограма, под и покрив съгласно приложените в проекта детайли.

Проектните стойности не  надвишават  максималнодопустимите по Наредба 7 референтни стойности за ограждения и  осигуряват  необходимото  термично съпро-тивление на ограждащите елементи.

-Изчисление на показателите за разход на енергия

| Ограждащ елемент | Нормативни коефициенти U,W/m²K - от 2009 | Проектни стойности U,W/m²K |
| --- | --- | --- |
| Стени /термопанел/ | 0,35 | 0,282 |
| Стени /YTONG / | 0,50 | 0,447 |
| Прозорци | 1,7 | 1,7 |
| Под над земя | 0,40 | 0,382 |
| Покрив | 0,28 | 0,230 |

Специфична годишна потребна топлина

Съгласно   изискванията  на  Наредба № 7,  сградата  отговаря  на  изис-кванията за Енергийна Ефективност, ако специфичната годишна потребна топлина по проекта е по-малка от максималната нормативна стойност.

|  | Максимална нормативна стойност на годишната потребна енергия kWh/m² | Спецефична годишна потребна енергия на сградата kWh/m² |
| --- | --- | --- |
| Отопление | 88.9 | 85.1 |
| Обща енергия | 304.9 | 301.1 |
| Нетна енергия | 138.7 | 134.1 |

Сравнението на интегрираната енергийна характеристика на сградата се прави на база потребна и първична енергия.

Интегрираната енергийна характеристика на сградата по проект е:

– 	потребна: EP = 301,10 kWh/m2;

- първична: EP = 301,10  х  3 = 903,3 kWh/m2

- нетна: EP = 134,10 kWh/m2

Референтната стойност на интегрираната енергийна характеристика е:

– потребна: EPmax,r = 304,90 kWh/m2;

– първична: ЕРmax,r = 304,90 х 3 = 914,70 kWh/m2

0,5EPmax,r < EP < EPmax,r

0,5EPmax,r = 152,45  < EP = 301,10 < EPmax,r = 304,90

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стойностите на интегрираната енергийна характеристика по част „Енергийна  Ефективност” на инвестиционен проект за обект ”Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД, УПИ I, кв. 2, НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци”, район Подуяне съответства с изискванията за енергийна ефективност. Изискванията се считат за изпълнени съгласно разпоредбите на чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №7 от 2004г. (изм. и доп. ДВ брой 85/27.10.2009г., брой 2/2010г) за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

ЗАБЕЛЕЖКА: Инвеститорът по време на строителството е длъжен да изиска от Изпълнителя сертификати на вложените топлоизолациионни материали  и облицовки с отговарящи топлофизически показатели на заложените  в проекта

11. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. „Закон за устройство на територията”;

2. “Закон за енергийната ефективност”;

3. Наредба № 16-1058 от 10.12.2009г. за енергийните характеристики на обектите

4. Наредба № 16-1057 от 10.12.2009г. за обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност;

5. Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

6. Наредба №7 от 15.12.2004 г. За енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, изм., Изм. на загл., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; Обн., ДВ, бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; попр., бр. 88 и 92 от 2009 г.; изм. И доп., бр. 2 от 2010 г.;

7. Стамов С., “Справочник по ОВК” – I част, II част, III част “Техника” 1990 г.-2001г

12. ПРИЛОЖЕНИЯ И ДЕТАЙЛИ

ОБЩИ ДАННИ ЗА СГРАДАТА

ОГРАЖДЕНИЯ СЕВЕРИЗТОК

ОГРАЖДЕНИЯ ЮГОИЗТОК

ОГРАЖДЕНИЯ ЮГОЗАПАД

СЕВЕРОЗАПАД

ПОКРИВ

ПОД

ОТОПЛЕНИЕ

ДРУГИ КОНСУМАТОРИ

БЮДЖЕТ „РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ”

НЕТНА ЕНЕРГИЯ

София 05.2014                                           Съставил:

/ инж. Ал. Янова/