### ЗАДАНИЕ

за проектиране на

Обект: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД,
УПИ I, кв. 2, НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци”, район Подуяне

I. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

1. Механичен бутален компресор тип SW160F6-EM, поз.1        1 брой

1.1. Вид на компресирания газ         природен газ с типичен състав

1.2. Плътност на газа (при следните стандартни условия: налягане 1013 bar, температура на околната среда 15С)                         0.60÷0.82 кг/нм3

1.3. Налягане на газа на вход                                                      6.0 bar

1.4. Налягане на газа на изход                                                   250 bar

1.5. Температура на постъпващия газ                                          15С

1.6. Капацитет на компресора                                         1050 нм3/час

1.7. Брой на цилиндрите                                                                       3

1.8. Брой на степените                                                                          4

1.9. Електрозахранване

- напрежение                                                              400  5% V

- мощност                                                                           160 квт

1.10. Маса на компресора                                                           5000 кг

1.11. Захранване с природен газ

- тръбопроводна връзка - 3” ANSI 150

1.12. Захранване със сгъстен въздух

- тръбопроводна връзка - G 1/2” BSP, Female

- работно налягане – Min 0.6 МРа (6 bar), Max 0.8Мра (8 bar)

2. Охладител (топлообменник) въздушно-воден, поз.2            1 брой

2.1. Тип                                                                      четирисекционен

2.2. Капацитет на охладителя (при 15С)                               206 квт

2.3. Съдържание на охлаждащ флуид                                   75 литра

2.4. Маса на охладителя (празен)                                              600 кг

3. Вентилатор въздушен (към охладителя)                                4 броя

3.1. Електрозахранване

- напрежение                                                             400  5% V

- мощност                                                                  4 х 1.83 квт

3.2. Дебит на един вентилатор                                       17700 м3/час

3.3. Общ дебит на вентилаторите                                  70800 м3/час

4. Помпа за вода (към охладителя)                                       1 брой

4.1. Електрозахранване

- напрежение                                                             400  5% V

- мощност                                                                          4.0 квт

4.2. Дебит на помпата                                     630 л/мин (37.6м3/час)

5. Изсушител за природен газ тип STV 6000                       1 брой

5.1. Тип                                                                                 вертикален

5.2. Капацитет                                                                        1210м3/час

5.3. Работно налягане                                                                   16 bar

5.4. Работна температура                                                 -6 ÷ +260  С

5.5. Комплект с филтри на вход и на изход тип F40XP и F40ZP

5.6. Маса                                                                                        730 кг

6. Хранилище (акумулатори) за съхранение на газа          1 брой

6.1. Брой сектори                                    2 (средно и високо налягане)

6.2. Брой на бутилките                    2 (18 средно / 4 високо налягане)

6.3. Геометричен обем на бутилките                                всяка по 80л

6.4. Максимално налягане                                                          250 bar

6.5. Общ капацитет                                 1760 л (440 нм3 при 250 bar)

6.6. Разположение                                                                вертикално

6.7. Маса                                                                                      3000 кг

7. Компресор за въздух                                                            1 брой

7.1. Електрозахранване

- напрежение                                                                        220V

- мощност                                                                          1.5 квт

7.2. Дебит на компресора                                                     150 л/мин

7.3. Маса на компресора                                                               25 кг

8. Газоколонка тип ESP22/2                                                     3 броя

8.1. Флуид за измерване           компресиран (сгъстен) природен газ

8.2. Плътност на газа при налягане 1.013 bar и температура на околната
                  среда 15С)                                                          0.6  0.82 кг/нм3

8.3. Работна температура                                                 -55С  70С

8.4. Работно налягане                                                                220 bar

8.5. Налягане на въздуха                                                  6.0  10.0 bar

8.6. Електрозахранване

- напрежение                                                                 220 10V

8.7. Максимален поток                                                         75 кг/мин

8.8. Минимален поток                                                          0.3 кг/мин

8.9. Маса на газоколонката                                                         300 кг

8.10. Захранване със сгъстен въздух

- тръбопроводна връзка - G 1/2” BSP, Female

- работно налягане – Min 0.6 МРа (6 bar), Max 0.8Мра (8 bar)

### ЗАДАНИЕ

за проектиране на

Обект: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД,
УПИ I, кв. 2, НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци”, район Подуяне

##### II. СГРАДА, КОЗИРКИ И ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

# част Арх и СК

1. Да се проектира нова сграда с размери съгласно приложените чертежи- задание и минимална светла височина 3.00м.

2. Да се проектира компресорно помещение за монтиране на техноло-гичното оборудване.

2.1. Категория по пожарна опасност – Ф5А, таблица 2, Наредба № Iз-1971/2009 за строително-технически норми правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

2.2. Експлозивна опасност                                                                Зона 1

2.3. Фундаментът за монтаж на компресорния агрегат е показан на прило-жените чертежи -задание.

2.4. Каналите за монтаж на газопроводите са показани на приложените чертежи 1 и 2 - задание.

2.5. Помещението да се проектира съгласно изискванията на Глава петна-десета - Производствени, складови и селскостопански сгради, бензиностанции и газостанции, Помещения и съоръжения от клас на функционална пожарна опасност Ф5, Раздел I – Общи изисквания на Наредба № Iз-1971/2009 год.

2.6. Подът на помещението да се изпълни с искронеобразуваща антиста-тична настилка, остъкляването да бъде минимум 0.05м2 на 1м3 от обема на помещението.

3. Да се проектират два броя предпазни козирки над газоколонките и острови за газоколонките с размери съгласно приложените чертежи.

3.1. Фундаментите за монтаж на газоколонките са показани на прило-жените чертежи 1 и 2 - задание.

# част ЕЛЕКТРО

1. Да се проектира електрозахранване на машините и съоръженията съгласно дадената по-горе спецификация на оборудването.

2. Да се проектира заземяване на машините и съоръженията съгласно спецификацията.

3. Да се проектира мълниезащита на сградата и козирките.

4. Да се проектира изкуствено осветление в компресорното помещение във взривозащитено изпълнение съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971/2009 год.

5. Да се проектира изкуствено осветление в останалите помещения на сградата съгласно санитарно-хигиенните норми.

# част В и К

1. Да се проектира противопожарно водоснабдяване на площадката, като се преизчисли и използва съществуващото противопожарно водоснабдяване на обекта, съгласно Наредба № Iз-1971/2009 за строително-технически норми правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2. Да се проектира отводняване на новата сграда и козирките.

###### част ОВК

1. Да се проектира общообменна вентилация в компресорното помещение с кратност 8 hˉ¹ съгласно чл. 83 (1) на Наредба № Iз-1971/2009 год.

2. Да се проектира аварийна вентилация в компресорното помещение с кратност 8 hˉ¹ съгласно чл. 84 на на Наредба № Iз-1971/2009 год.

3. Да се предвиди монтирането на два броя датчици във взривозащитено изпълнение в компресорното помещение и двуканален газсигнализатор в нормално изпълнение, настроен на 10% от ДЕГ на отделяното вещество (приро-ден газ). Газсигнализаторът да е окомплектован със звукова и светлинна сиг-нализация и да се монтира от външната страна на стената на сградата при операторното помещение. Аварийната вентилация да се включва автоматично, по сигнал от газсигнализатора - съгласно член 85 на Наредба № Iз-1971/2009 год.

Съставил:

/инж. Л. Арсов/