С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1.Обяснителна записка				 2 стр

2.Технологично задание 		 	          	 2 стр

3.Количествена сметка				 1 стр

4.Технически изчисления 		 	          	 4 стр

5.Графична разработка				 бр  2

Опис на чертежите:

1/5	Разпределение

2/5	Разрез  „A-A”

О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

Обект: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД, УПИ I, кв. 2,

НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци”, район Подуяне

Фаза: ТП

- Общи данни за обекта

Настоящият проект е изготвен по възлагане на инвеститора Столична община, архитектурен проект и технологично задание. Задачата на проекта е разработване на отоплителни,  вентилационни общообменни и аварийни инсталации за обекта.

Обектът представлява пункт за зареждане автобусите на „Столичен автотранспорт” ЕАД с природен газ.

Предмет на проекта е изграждането на площадка за зареждане на автобусите с колонки за гориво, компресорно помещение и помещение за оператор със санитарен възел.

Според технологичното задание на К±0.00се разполагат:

- Помещение за компресорен блок

- Помещение за оператор-каса

- Санитарен възел

- Помещение за електротабло

Конструкцията на съществуващото тяло е сглобяема; метална конструкция с външните стени и покрив от термопанели. Вътрешната стена между офисното помещение и компресорното е от тухла „YTONG” 25 см.

2. Нормативна база

Настоящата документация по част “Отопление и вентилация“ е изготвена на база:

- задание от Инвеститора

- технологичено задание

- 	архитектурен проект на сградата

Проектът е разработен в съответствие със следните нормативни документи:

Наредба № 7 от 15.12.2004 год. относно топлосъхранение и икономия на енергия в сгради с изменение и допълнение от 2009г. и 2010г.

Наредба № 15 от 20.02.2006 год за Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 год. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ ( ДВ, бр.96/04.12.2009г.; попр. ДВ, бр. 17/02.03.2010г.).

Наредба № 7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване-2004г.

Закон за безопасни условия на труд.

Наредба № 7 за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ – ДВ,бр.20/1999г.

Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 2001 г.

3. Обем и съдържание на разработката

Проектът съдържа разработка на отоплителни и вентилационни  инсталации.

Документацията обхваща записка, технически изчисления, технически изисквания към изпълнението на инсталациите и графична част

4.Климатични данни за района  и микроклимат на помещенията

Височина над морското равнище				550 м

Барометричното налягане					936 mbar

Зимна външна разчетна температура				-16°С

Зимна външна разчетна влага					85%

Средна скорост на зимни ветрове				3,7 м/сек

Преобладаваща посока зимни ветрове				З

5.Топлофизически характеристики на ограждащите елементи

Външни плътни ограждения

- външна стена –  термопанел 10см				U = 0,282 W/m2.K

- вътрешна стена към неотопл.пом.-25см YTONG		U = 0,447 W/m2.K

- под към земя топлоизолиран 				U = 0,383 W/m2.K

- покрив  термопанел						U = 0,230 W/m2.К

Външно остъкляване

- двукатни прозорци с PVC дограма				U = 1,70 W/m2.K

6. Кратко описание на инсталациите

Разработени са следните инсталации:

- Отоплителна инсталация офис и сан възел

- Общообменна вентилационна инсталация компресорно помещение

- Аварийна смукателна инсталация компресорно помещение

6.1. Отоплителна /охлаждаща/ инсталация и топлозахранване

Отоплителната /охлаждаща/ инсталация на офиса е предвидена с автономен климатизатор разделен тип на термопомпен принцип с инверторно захранване. За санитарния възел е предвиден ел.отоплителен панел 600 вата за мокро помещение. Компресорното помещение не се отоплява по задание.

6.2.  Общообменна вентилационна компресорно помещението

Компресорното помещение е с Категория по пожарна безопасност – Ф5А.

Венилационната смукателна системата е оразмерена на база кратност на въздухообмен в помещението. Съгласно технологично задание се  осигурява изсмукване на въздух  с 8 кратен въздухообмен посредством осови взривобезопасни вентилатори. Компенсация на засмукания въздух се осъществява посредством неподвижни жалузийни решетки 500/500, монтирани на кота 20 см от готов под.

За осигуряване на безопасна среда се предвижда двуканален газоанализатор нормално изпълнение с 2 броя датчици във взривозащитено изпълнение. Газоанализаторът се предвижда окомплектован със звукова и светлинна сигнализация и следва да се монтира от външната страна на сградата до помещението за оператора.

Газоанализаторът следва да бъде настроен да се задейства при достигане на 10% от ДЕГ на природен газ в помещението.

6.4.  Аварийна смукателна система компресорно помещението

Поради високата степен на пожароопасност категория - Ф5А съгласно технологичното задание за помещението е предвидена аварийна смукателна система с 8 кратен въздухообмен. За целта е предвиден осов взривобезопасен вентилатор, монтиран на ЮИ фасада до ос Г. Системата се задейства автоматично по сигнал от  газоанализатор при превишение на ПДК.

7. Изпълнение и пускане в действие

След завършване на строително-монтажните работи да се изготвят протоколи за скрити работи и ефективна  проба на всички инсталации.

През целия процес на монтажните работи стриктно да се спазват изискванията по ТБ и ППО. Инсталациите да се изпълнят съгласно действащите правилници и нормативни документи / ПИПСМР/.

Видът и разположението на всички съоръжения и оборудване  са показани на приложените чертежи.

Оборудването да се монтира съгласно заводските предписания и действащите правилници и нормативни документи.

Всяка промяна и отклонение от работния проект да се съгласува с проектанта.

Проектант:

/ инж. Ал.Янова/