ТЕХНИЧЕСКИ ИЗЧИСЛЕНИЯ

Обект: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД,
УПИ I, кв. 2, НПЗ „Хаджи Димитър-Малашевци”, район Подуяне

Част: Отопление и вентилация

1.Климатични данни на населеното място и микроклимат

Височина над морското равнище				550 м

Барометричното налягане					936 mbar

Зимна външна разчетна температура				-16°С

Зимна външна разчетна влага					85%

Средна скорост на зимни ветрове				3,7 м/сек

Преобладаваща посока зимни ветрове				З

Средна дневна температура за м. януари 			-1,5°С

Температура на въздуха в раб пом – зима			+20°C /1С

Относителна влажност на вътр. в-х-зимa		  	 не се нормира

Категория на обитаемата среда  В - 0,4% необезпеченост на параметрите

2.Топлофизически характеристики на ограждащите елементи

Външни плътни ограждения

- външна стена –  термопанел 10см				U = 0,282 W/m2.K

- вътрешна стена към неотопл.пом.-25см YTONG		U = 0,447 W/m2.K

- под към земя топлоизолиран 				U = 0,383 W/m2.K

- покрив  термопанел						U = 0,230 W/m2.К

Външно остъкляване

- двукатни прозорци с PVC дограма				U = 1,70 W/m2.K