ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД кв. 2, м. НПЗ "Хаджи Димитър - Малашевци", район Подуяне, Столична община.

ЧАСТ:    ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    СТОЛИЧНА ОБЩИНА

2.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност

2.1.1. Проектни обемно планировъчни и функционални показатели.

Обект на настоящето проектиране е изграждане на газоснабдителна ком-пресорна станция за зареждане на специализираните автобуси,  работещи с компресиран природен газ (КПГ) на поделение Малашевци към Столичен автотранспорт ЕАД.

В настоящия проект са изложени основните принципни технически решения, с които се цели спазване на противопожарните изисквания в Р.България. За обекта ще се издаде ново разрешение за строеж, поради което настоящият проект е съобразен с изискванията на Наредба Iз-1971 от 2009г. (изм. и доп. ДВ бр. 75 от 27.08.2013 г.).

Към метанстанция са обособени следните подобекти – сграда за разполагане на технологичното оборудване и две двустранни колонки за метан.

Метанстанцията е обособена на площадка, част от територията на СД-ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ АП"МАЛАШЕВЦИ", р-н Подуяне. Метанстанцията е предназначена да обслужва само нуждите на столичния градски транспорт. Метанстанцията не се предвижда с търговски функции. Поради тази причина към метан станцията не е предвидена търговска или обслужваща сграда. Достъпът до нея е от вътрешен  път в автобусното депо.

Захранването с природен газ на метан станцията е от съществуващо ГЗРП, разположено извън площадката на метанстанцията.

За зареждане на автобусите с метан е предвидена една едноетажна сграда за разполагане на технологичното оборудване и две двустранни  колонпомпи с козирки над тях.

За транспортиране на горивото се използват електропроводими полимерни  тръби PR-HD 100, SDR 11-ф90х8.2. Тръбопроводите са положени подземно в бетонни канали с капаци с дълбочина минимум 0,8м от кота терен.

Сградата е едноетажна със застроена площ 100,00м2 и е разположена зад колонките. Общите размери на сградата са 11,94/8,36м и височина кота борд 4,30м. Сградата е с метална носеща конструкция, защитена до изискванията за II степен на огнеустойчивост, съгласно изискванията на чл.401 ал.1 от Наредба Iз-1971. В сградата са обособени  компресорно помещение, операторно помещение, помещение ел. табла и санитарен възел. Всяко от помещенията е с директен изход към терена.

В компресорното помещение се разполагат механичен бутален компресор тип SW160Т6-EM, Рвх=6bar, Q=1050нм3/час, N=160квт, изсушител за природен газ тип STV 6000-NGZ Рраб=16bar, Q=1210нм3/час и бутилкова акумулираща група (хранилище) с геометричен обем 1760л (440нм3 при 250bar). Хранилището подпомага стартирането на компресора и служи за компенсиране на пулсациите от работата на буталния компресор. То е част от оборудването на буталния компресор. Помещението се класифицира от Ф5А категория по пожарна опасност по критериите на таблица 2 към чл.8 ал.2.

Съгласно чл.16. ал.1 т.1 компресорното помещение от подклас Ф5.1 е отделено от останалата част на сградата в самостоятелен противопожарен сектор с вертикална преграда с минималната огнеустойчивост  REI (EI) 120.

Съгласно чл. 402 ал. 1 във фасадните стени на компресорното помещение са проектирани прозоречни отвори (лесноразрушаващи се строителни елементи) с обща геометрична площ 11,7м2, осигуряващи 0,05 м2 на 1 м3 от обема на помещението.

Съгласно чл.240 помещението на ел. таблото е отделено от останалата част на сградата със стени с минималната огнеустойчивост  REI (EI) 120.

Предвидена е двустепенна газсигнализираща система и аварийна вентилация в компресорното помещение. Аварийната вентилация е с кратност не по-малко от 8 h-1 от пълния обем на помещението, съгласно чл.84 ал.2. Датчиците на газсигнализиращата система ще подават сигнал към газсигнализатора, монтиран в операторното помещение, при евентуално загазоване.  При достигане на 10% от долната концентрационна граница на възпламеняване газсигнализаторът включва аварийната вентилация и подава звуков и светлинен сигнал.  При достигане на 20% - изключва компресорния агрегат и ел. захранването.

Евакуацията от сградата е решена от помещение през краен изход директно навън. Крайният изход на операторното е с врата 0,90/2,60м. Съгласно чл.41, ал.3 от Наредба Із-1971 за помещения от клас Ф.4.2 се допуска евакуационните изходи да са със светла широчина, по-малка от 0,9 m, когато броят на хората в помещението е не повече от 15 човека. Съгласно чл.43 ал.4 вратите могат да се отварят в обратна посока на евакуационните потоци.

Избраната схема за евакуация от помещение през директен изход навън съответства на изискванията на чл.37.

Максималните разстояния за евакуация са до 20м от точка с възможност за евакуация към един краен изход.

На самостоятелни острови са предвидени две колонки с двустранно обслужване за метан.

Предвидени са аварийни стоп-бутони  на всяка от колонките за зареждане на автобуси и до помещението на оператора, съгласно чл. 616.

В съседство на площадката на метанстанцията е разположена монолитна сграда с резервоар за вода. Съоръженията на метанстанцията са на разстояние 10м от съседната сграда - резервоар за вода, съгласно изискванията на чл.617.

Основните фактически  разстояния между съоръженията на метанстанция и нормативно изискващите се от Раздел ХХVI Газоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3  от Наредба Iз-1971 и разстоянията до съседни сгради и съоръжения са:

|  | фактическо | нормативно | съгласно |
| --- | --- | --- | --- |
| От компресор за метан до: |  |  |  |
| колонки за горива | 10,00м | 10,00м | чл.636 ал.1 |
| ограда на площадката | ≥ 8,00м | 5,00м | чл.636 ал.3 |
| пътна мрежа | ≥ 50,00м | 10,00м | табл.68 т.9 |
| От газова колонка за зареждане на МПС до: |  |  |  |
| съседна колонка | 12,00м | 5,00м | чл.636 ал.2 |
| пътна мрежа | ≥ 30,00м | 10,00м | табл.68 т.9 |

Показателите на обекта са:

- Площ на парцела: 			         		ХХХХ м2

Сграда:

- Застроена площ  		                 		100,00 м2

- Застроен обем					350,00 м3

Козирки:

- Застроена площ                                      		100,00 м2

2.1.2. Клас на функционална пожарна опасност:

Съгласно критериите на чл.8 табл.1, Глава Втора „Класове на строежите по пожарна опасност“, метанстанцията и съоръженията към нея се класифицират от клас на функционална пожарна опасност Ф 5.3. Сградата към нея като цяло се класифицира от клас на функционална пожарна опасност Ф5. В сградата са обособени компресорно помещение подклас Ф5.1 и категория Ф5А по пожарна опасност, операторно помещение от клас на функционална пожарна опасност Ф4.2 и помещение за ел. табла. Всяко от помещенията е обособено като отделен пожарен сектор със стени от газобетонни блокчета с дебелина 0,25м и  0,12м ( (R)EI 120 и 360 т.1.2 от Прил.5) по смисъла на чл.16 и  чл.240.

Компресорното помещение е от трета група „Експлозивна опасност” - зона 1, група IIA, съгласно чл. 268, ал. 1 и чл. 271. Класът на електрическото оборудване е съобразен със средата, в която се монтира.

Помещенията на оператора и ел.табла са първа група „Нормална пожарна опасност”.

2.1.3. Степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи.

Сградата е с метална носеща конструкция - колони, греди и ригели.  Вътрешните преградни стени са от газобетонни блокчета с дебелина 0,25м. и 0,12м. Външните ограждащи стени са от трислойни панели с пълнеж от минерална вата. Покривната конструкция е защитена с хоризонтална преграда от гипсокартон. Покривното покритие е послоен монтаж на ламарина, минерална вата и хидроизолация.

Съгласно чл.401 ал.1 сградата е необходимо да е от първа или втора степен на огнеустойчивост.

Границите на ОУ на отделните елементи са:

| Колони т.2.2 прил.5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| стоманени профили – 2 UPN 200 и 2 UPN 120 | клас А |  |
| Междуетажни конструкции т.3.4 прил.5 |  |  |
| окачен таван от гипсокартонени плоскости | клас А | EI 60min |
| Стени т.1.2 прил.5 |  |  |
| газобетон с дебелина - 120 мм | клас А | REI 120min |
| газобетон с дебелина - 250 мм |  | REI >360min |
| Покривна конструкция |  |  |
| стоманени греди и столици | клас А2 |  |
| Покривно покритие |  |  |
| послоен монтаж на ламарина, минерална вата и хидроизолация | клас А |  |

Носещите метални колони на  сградата ще се защитят с облицовка от четири страни с гипсови армирани плоскости до R 120. Покривната метална конструкция (греди и ригели) ще се защити от хоризонтална пожарозащитна преграда от окачентаван с EI 60.

По критериите на табл.3 към чл.12 от Наредба Iз-1971 от 2009г., сградата съответства на втора степен огнеустойчивост.

Съгласно прил.6 за материали като бетон, хоросан, силикатни тухли и др. не се изисква изпитване за горимостта им.

Съгласно табл.6 максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за едноетажни сгради II степен на огнеустойчивост от клас на функционална пожарна опасност Ф5.1 Ф5А, съответно е 5200м2.

2.1.4. изчислителна (проектна) граница на огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата:

Носещата конструкция на сградата ще се ползват елементи, изискващи допълнителна пожарозащита. За достигане изискванията на втора степен на огнеустойчивост металната носеща конструкция ще се защити, както следва:

-	Метални носещи колони ще се защитят по система за защита на стоманени  стоманени конструкции с плоскости „Knauf Fireboard”, притежаваща становище за допустимост ПО-Н-Д-40/26.07.2013г. на ГДПБЗН – МВР. Носещите колони от 2 UPN 120 и 2 UPN 200 профили, с фактори на масивност съответно 251м-1 и 204м-1 ще се облицоват от четири страни с по два слоя гипсови армирани плоскости, с обща дебелина 45мм, съответстваща на R 120 при критична температура 550˚С, съгласно таблица 7 от Приложение 2 към становището за допустимост.

-	Покривна носеща конструкция ще се защити с пожарозащитен окачен таван във всяко от помещенията с огнеустойчивост EI 60. Все още проучваме въпроса за подходяща /одобрена/ пожарозащитна система за защита на покривната конструкция.

2.1.5. Класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, покрития на вътрешни стени, подове  и тавани.

2.1.5.1.В сградата за стенни, подови и таванни покрития ще се ползват:

Обработката на фасадите и помещенията следва стандартите за цветове и материали на възложителя. Подът в компресорното помещение  и ел.таблото e с циментова замазка. Стените в помещенията са боядисани с латекс. Помещенията са с окачен таван от гипсокартон – клас А1.

Компресорно:

Под – искронеобразуваща бетонова настилка

Стени – фасаден панел,  латекс

Таван – окачен таван клас А

Операторно:

Под – гранитогрес

Стени – латекс

Таван – окачен таван клас А

Ел.табла:

Под – гранитогрес

Стени – латекс

Таван – окачен таван клас А

Ползваните материали като варова мазилка, бетонова настилка, латекс и керамични плочи са негорими клас А. Съгласно Приложение № 6 към чл. 14, ал. 10 за цитираните материали не се изисква изпитване.

2.1.5.2. Фасадни решения:

За фасадата на сградата ще се използват неносещи трислойни панели от ламарина и пълнеж от минерална вата клас А с дебелина 100мм. Покривът на сградата е от послоен монтаж на ламарина клас А, минерална вата клас А и  хидроизолация клас С. Съгласно чл.14 ал.15 не се ограничава класът по реакция на огън на хидроизолация, положена върху повърхности с клас по реакция на огън А1 или А2.

2.2. Активни мерки за пожарна безопасност

2.2.1. обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни инсталации.

Съгласно прил.1, т.1.1б) (за производство и преработка на ГГ – от категория Ф5А) и т.2.23 (офисни помещения) в сградата няма помещения, изискващи наличието на пожарогасителна инсталация.

2.2.2. обемно планировъчни и функционални показатели за пожароизвестителни инсталации.

Съгласно прил.1, т.1.1б) (за производство и преработка на ГГ – от категория Ф5А) и т.2.23 (офисни помещения) в сградата няма помещения, изискващи наличието на пожароизвестителна инсталация.

2.2.3. обемно планировъчни и функционални показатели за оповестителни инсталации.

За помещенията  не се изисква наличие на оповестителни инсталации.

2.2.4. обемно планировъчни и функционални показатели за димо-топлоотвеждащи инсталации димо-топлоотвеждащи инсталации

Съгласно критериите на чл.113 ал.5 т.1 за помещения от клас Ф.5.1 и категория по пожарна опасност Ф5А – компресорно, не се проектират вентилационни  системи за отвеждане на дима и топлината.

Сградата съдържа помещения със следните коефициенти ”плътност на топлинно натоварване”:

- офис	- 100 KWh/m2.

По критериите на табл.14 към Глава Девета „Димо и топло отвеждане” се изисква отдимяване на помещения с коефициенти ”плътност на топлинно натоварване” както следва:

- офис                                                  -  100 KWh/m2	над 600 м2

Помещението на оператора е с площ   15,00 м2 и не попада в обхвата на табл.14.

2.2.5. функционални показатели за водоснабдяване за пожарогасене

2.2.5.1.Вътрешно пожарогасене

Съгласно „Наредба №Із-1971 чл.193 т.8 за самостоятелни производствени сгради клас Ф.5.1 от категория по пожарна опасност Ф5А с площ до 200м2 и с обем до 1000м3 не се изисква вътрешно пожарогасене. Общия обем на сградата е 350 м3.

2.2.5.2.Външно пожарогасене

Необходимото водно количество за осигуряване на външното противопожарно водоснабдяване на територията на метанстанцията е 10 л/с, съгласно таблица 16 към чл.172.

Метанстанцията е разположена на площадката на съществуващо депо за автобуси на СД-ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ АП"МАЛАШЕВЦИ" с изграден противопожарен водопровод. Най-близко разположеният  ПХ 70/80 е на разстояние не по-малко от 10 m и не повече от 50 m от съоръженията на автоснабдителната станция, съгласно чл. 617.

2.2.6. функционални показатели за преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене.

Съгласно прил.2 I т.14 (компресорни за ГГ) и т.58(автоснабдителни станции) от Наредба Iз-1971 за обекта, като цяло се изискват:

- 4 бр. прахов пожарогасител BC - 6кг;

- 1 бр. прахов пожарогасител BC - 12кг;

- 1 бр. пожарогасител на водна основа 9 л за пожари клас В;

- 2 бр. противопожарно одеяло тежък тип.

2.2.7. функционални показатели на евакуационно осветление.

За сградата не се изисква евакуационно осветление.

2.2.8. Приложения

- Ситуационна схема с пожарозащитни разстояния и крайни евакуационни изходи от сградата;

СЪГЛАУВАЛИ:

| част | име | подпис |
| --- | --- | --- |
| Архитектура | арх. Е. Терзиева |  |
| СКонструкции | инж. М. Стефанова |  |
| Електро | инж. Т. Пампорова |  |
| ВиК | инж. Н. Радомиров |  |
| ОВК | инж. А. Янова |  |
| ПБЗ | инж. В. Генадиева |  |
| Генплан | инж. К. Цветков |  |

Май 2014 г.

гр. София

ПРОЕКТАНТ:

/инж. Л. Арсов/

КОНСУЛТАНТ:

/инж. Е. Динев/