ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ: Ведомствена метанстанция към Столичен автотранспорт ЕАД, УПИ І, кв.2, м. „НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци”, район Подуяне

ПРЕДМЕТ: Изграждане на ведомствена метанстанция в поделение Малашевци

За изграждане на ведомствената метанстанция са изготвени проекти по съответните части а именно:

Част Архитектура: Комплексът на газостанцията се състои от обслужваща сграда, две газозарядни колонки и два навеса над тях. Сградата съдържа едно технологично помещение, в което е разположен компресорен агрегат, офис-помещение за оператора и каса, санитарен възел и помещение за ел. табло. Конструкцията* на сградата е метална-носещи колони, греди и столици. Покрива е от ЛТ-ламарина, върху която са положени каширани пресовани плочи от минерална вата с дебелина 12 см. и два пласта рулонна хидроизолация. Отводняването е вътрешно. Фасадното оформление е със стенни метални панели с пълнеж от минерална вата с дебелина 10 см. Вътрешните преградни стени са от газобетон. Искронеобразуващото подово покритие е по технологичния проект. Вратите и прозорците са от алуминиева дограма. Двата броя газоколонки са покрити с поликарбонатни козирки устойчиви на UV и IR. Проекта е съобразен със санитарно-хигиенните изисквания за осветеност и вентилация на помещенията, както и с изискванията на Наредба № І3-1971/2009г.-предвидени са необходимите пожароустойчиви стени и покрития на отвори, както и подръчни средства за пожарогасене. Техническите показатели са ЗП сграда – 99,81 кв.м., ЗП навес – 2х48,0 кв.м., РЗП общо 195,82 кв.м., ЗО  -  429 куб.м. Количествената сметка е приложена към проекта по част архитектура.

Част Конструкции: Търговската сграда е едноетажна. Решена е като стоманена конструкция. Вертикалните носещи елементи са стоманени колони. Покривната конструкция е изцяло стоманена и се състои от основни носещи греди със сечение 2Т27 по ГОСТ, поставени под наклон от 4%. Между тях се монтират столици със кутиеобразно сечение студено огънат профил 80/80/3, към които посредством резбонарязващи винтове се захваща ЛТ ламарина 40х0,6мм. В плътните части на страничната фасада и в равнината на задната фасада са оформени противоветрови връзки. На ниво покривна конструкция са предвидени укрепващи диагонали от ъглови горещовалцовани профили. Фасадите се затварят с лек тип панели с дебелина 10см. В графичната разработка е показан монтажен план на фасадите. Фундирането на сградата се извършва на самостоятелни стъпки под колоните и рандбалки с дебелина 25см. Основните колони са анкерирани посредством анкерни болтове М24, заложени във фундаментите. Останалите колони са със връзка на заварка. В помещението на компресор агрегата е разположен фундамента му. Размерът, както и разположението в план са по проект на технолога. Фундаментът да се изпълни съгласно чертежи на фирма „SAFE” Италия. Фундаментът е отделен с 5см. фуга запълнена с еластичен материал, за недопускане на предаване на вибрации в конструкцията. На кота -0,10 и кота 0,00 се изпълнява армирана бетонова настилка. Армираната бетонова настилка в компресорното помещение е искронеобразуваща, антистатична с дебелина 20см., армирана с двойна мрежа горна и долна в двете посоки.Антикорозионната защита да се изпълни като върху минизирана повърхност се полагат два пласта алкиден емайл лак. При изпълнение на проекта да се спазват действащите норми в строителството за фундиране, изпълнение на стоманобетонни конструкции, нормите по БХТПБ, както и всички норми за изпълнение на всички СМР.

Част Машинно-технологична: Природния газ постъпва на площадката на станцията с налягане 0,6 MPa (6 bar) посредством газопроводно отклонение от градската газопреносна мрежа с газозамерен регулиращ пункт (ГЗРП) с капацитет 1750 нм3/час. Газозамерният пункт е съществуващ, изграден е съгласно изискванията на глава втора, раздел VIII на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ)/2004г. и е въведен в експлоатация. Газоснабдителната станция ще работи по схема за „бързо” пълнене на бутилковите газови инсталации (уредби), монтирани на автобусите, посредством един механичен бутален компресор SW160T6-EM, една вътрешна бутилкова група (хранилище) с геометричен обем 1760л. и изсушител за природен газ тип STV 6000-NGZ. Компресорният агрегат е с входящо налягане 0,6 МРа, производителност 1050нм3/час, трицилиндров, четиристепенен. Бутилковата акумулираща група е от 22 броя бутилки с обем по 80л и съхранява 440нм3 природен газ при налягане 250 bar, както и като изходящ буфер за гасене на пулсациите при работа на компресора. Бутилковата акумулираща група е разделена на две секции-четири бутилки за високо налягане и осемнадесет за средно налягане. Изсушителят за природен газ е с капацитет 1210нм3/час и е предназначен да адсорбира и отдели влагата в газа под 32мг/м3. Природния газ след газозамерния пункт преминава последователно през надземен, подземен участък, после през надземен постъпва в изсушителя. На входа на изсушителя и след него са монтирани финни газови филтри тип F19 с капацитет по 2400м3/час, чрез които газа се очиства от механични примеси. В газовия компресор налягането на природния газ се повишава до 25 МРа, след което газът през панел за управление (priority panel) постъпва в бутилковата акумулираща група. След бутилковата група компресираният природен газ излиза по два отделни вътрешни газопроводи (за средно и високо налягане). На газопроводите са монтирани регулатори за налягане PV114 и PV119, които намаляват налягането на газа, подаван към газоколонките на 22МРа. От изходящите щуцери на бутилковата група по два отделни газопровода компресирания газ се подава към газоколонките за зареждане на газовите бутилкови инсталации (уредби), монтирани на автобусите. Газоколонките за компресиран природен газ са автоматични, двустранни, двулинейни газоколонки, модел ESP22/2, производство на фирма SAFE-Италия. Те са окомплектовани с масови разходомери  „Endres+Hauser Flowtec AG” и гъвкави зареждащи маркучи за високо налягане, снабдени със специални накрайници (пистолети) тип NGV1, чрез които се осъществява свързването с газовите уредби на автобусите.

Контролът на загазяване в компресорното помещение се осъществява с два броя сензори във взривозащитено изпълнение, които при евентуално загазяване ще подават сигнал към двуканален  газсигнализатор, монтиран в операторното помещение. Газсигнализаторът е настроен на две нива /10% и 20%/ от долната експлозивна граница на газа /ДЕГ/ и е окомплектован със звукова и светлинна сигнализация, монтирана отвън на сградата на компресорната станция, на стената на операторното помещение. В компресорното помещение се предвижда осемкратна общообменна вентилация и осемкратна аварийна вентилация, изпълнени съгласно изискванията на Глава осма, раздел І и раздел ІІ на Наредба № І3-1971/2009г. аварийната вентилация ще се включва по сигнал от газсигнализатора. Окомплектовката на газоснабдителната станция с необходимата спирателна арматура, автоматично действащи предпазни устройства, автоматични аварийни вентили и устройства за аварийно изключване на станцията е направена в съответствие с изискванията на Глава шеста, раздел ІІІ-автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ на Наредба за УБЕПРГСИУПГ/2004г. и Глава петнадесета, раздел ІV на Наредба № І3-1971/2009г. Ситуирането на компресорната станция, външното оборудване и газоколонките, и разстоянията от тях до съседните сгради, съоръжения, пътища и комуникации са направени в съответствие с изискванията на Глава петнадесета, раздел ХХVІ на Наредба № І3-1971/2009г. и наредба №6/25.12.2004год. Електрозахранването на технологичното оборудване, заземяването на технологичното оборудване, съоръженията и газопроводите, и мълниезащитата на площадката са проектирани в съответствие с нормативните документи и Наредба № І3-1971/2009 г. Подробната разработка е дадена в част Електротехническа на проекта. Необходимото водно количество за осигуряване на външното противопожарно водоснабдяване на територията на газоснабдителната станция е 10л/сек, съгласно таблица 16 към член 172 на Наредба № І3-1971/2009г. Това водно количество ще се осигурява от съществуващ пожарен хидрант ПХ 70/80, разположен на площадката на поделение Малашевци. Подробната разработка е дадена в част В и К на проекта. Монтажа, контрола и изпитването на газопроводите подробно е описано в проекта. Технологичното оборудване се състои от механичен бутален компресор, модел SW160F6-EM, охладител (топлообменник) въздушно-воден четирисекционен Q=206квт, вентилатор въздушен (към охладителя) Q=17700м3/час, помпа за вода (към охладителя) Q=38,2м3/час, изсушител –адсорбер за природен газ тип STV6000-NGZ Pраб.1,6МРа, Q=1210нм3/час вертикален, хранилище за съхранение на газа с обем 1760л, компресор за въздух с дебит 150л/мин, двойна електронна газоколонка за КПГ-комплект тип ESP 22/2, газсигнализатор двуканален за природен газ тип DG 510/2W комплект с два броя сензори взривозащитено изпълнение, светлинно-звуково сигнално устройство. В проекта е изготвена инструкция за обслужване, ремонт и безопасна експлоатация на технологичното оборудване, съоръженията и арматурата на обекта, както и инструкция за пожарна и санитарна безопасност на обекта.

В следващата таблица са дадени позициите на закупеното предварително и доставено основно оборудване, което строителя трябва да вложи при изграждането на газостанцията и в съответните количествени сметки по съответните части на проекта да приспадне при образуване на цената.

|  | Списък на закупеното и доставено оборудване за обект: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Ведомствена метанстанция към "Столичен автотранспорт" ЕАД, |  |  |  |  |
|  | УПИІ,кв.2, м. НПЗ "Хаджи Димитър" - Малашевци, район Подуяне |  |  |  |  |
| № | Наименование | ед. м. | к-во |  |  |
| 1 | Компресорен агрегат 160 квт-Тип-SW160F6-EM s.№39077 | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Ел. табло на компресорен агрегат mod-SW 160F6-EM | бр. | 1 | част ЕЛ |  |
|  | ser. № L-0001291 |  |  |  |  |
| 3 | Изсушителна група/адсорбер/ тип-STV 6000NGZ s. 11964/1 | бр. | 1 |  |  |
|  | a/Филтри към Абсорбера mod.-F19 ZPHTG ATEX №06/40050 | бр. | 2 |  |  |
|  | и №06/40051 |  |  |  |  |
| 4 | Газови колонки ser.№06132 и ser.№06133 | бр. | 2 |  |  |
| 5 | Газоразширителна група 1760л. от две части: | к-т | 1 |  |  |
|  | а/ хранилище /бутилки/ х80л | бр. | 21 |  |  |
|  | б/ приоритетно табло /арматура/ | бр. | 1 |  |  |
| 6 | Фискална система към колонките | бр. | 1 |  |  |
| 7 | Метална конструкция | т. | 0.8 | част СК |  |
|  | а/ тръба черна ф219х6-8"-6-182.143кг - 1бр. |  |  |  |  |
|  | б/ тръба черна ф219х6-8"-6-180.143кг - 1бр. |  |  |  |  |
|  | в/ тръба черна ф88.9х3.6-3"-6м -289.33 кг. - 7бр. |  |  |  |  |
|  | г/ тръба черна ф48.3х3-11/2"-6м - 211.705кг. - 11бр. |  |  |  |  |
| 8 | Вътрешен газопровод /РЕ/ с налягане 6bar | к-т | 1 |  |  |
|  | a/ тръба черна ф88.9х3.6-3"-6м -206.66 кг. - 5бр. |  |  |  |  |
|  | б/ тръба ф90х8.2, РЕ 106, SDR 11, 10bar газ - 50метра |  |  |  |  |
|  | в/ преход РЕ - ST заваряем d 90-3 -2бр. |  |  |  |  |
|  | г/ коляно 90гр. d 90, EG PE 100q SDR 11 -2 бр. |  |  |  |  |
| 9 | Разходомерна група | к-т | 1 |  |  |
|  | а/ диафрагмен разходомер за газ G4 | бр. | 1 |  |  |
|  | б/ газорегулатор KHS/40 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Филтър за газ GEKA - към разходомерната група | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Кран сферичен JADE DN80 PN40 | бр. | 2 |  |  |
| 12 | Вътрешен газопровод високо налягане 250bar к-т с фитинги | к-т | 1 |  |  |
|  | а/ ермето връзки за високо налягане: |  |  |  |  |
|  | прави ф16 | бр. | 2 |  |  |
|  | прави ф20 | бр. | 2 |  |  |
|  | тройник ф16 | бр. | 2 |  |  |
|  | тройник ф20 | бр. | 2 |  |  |
|  | колена ф16 | бр. | 10 |  |  |
|  | колена ф20 | бр. | 10 |  |  |
|  | безшевни неръжд.тръби ф16х2 | л.м | 50 |  |  |
|  | безшевни неръжд.тръби ф20х2,5 | л.м | 50 |  |  |
| 13 | Въздушен компресор MONTEKARLO | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Пневматичен клапан за газ с: | бр. | 1 |  |  |
|  | а/ пн. задв. мех. GTX 92х90. NP 17A | бр. | 2 |  |  |
|  | б/ EF. сф. кр. MOON A105, PN40, DN80 | бр. | 2 |  |  |
|  | в/ EF. уреди монт. K1GA 0111 DN80 | бр. | 2 |  |  |
|  | /Ел. мотор вентил за газ/ Е/MNAMUR 220V EEXM ATEX | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Авариен взривозащитен вентилатор PLATE-M 314 ExT, | бр. | 2 | Част ОВК |  |
|  | сер.№25112-1бр., сер.№25119-1бр. |  |  |  |  |
| 16 | Аварийно взривозащитено осветление | бр. | 2 | част ЕЛ |  |
| 17 | Газсигнализатор тип GAS ALARM DG510/2-W, комплект с | к-т | 1 | част КИП |  |
|  | 2 бр. датчици за метан и кабел 2х15м. |  |  |  |  |
| 18 | Захранващо ел. табло | к-т | 1 | част ЕЛ |  |
| 19 | Силов кабел 10кV САВТ 0.6/1кV 3*185+95мм2 със ж/3 | м.л. | 700 | част ЕЛ |  |
|  | * в количествената сметка по част машинно технологична е отразено доставеното оборудване |  |  |  |  |
|  | ** в количестваната сметка по част конструктивна да се приспадне доставените тръби по т.7 |  |  |  |  |
|  | в част Електро-т.2,16,18,19; в част ОВК -т.15; в част КИП-т.17 |  |  |  |  |

Част Електро: Обекта спада към ІІІ-та категория по сигурност на ел. захранване. При проектирането на част електро са спазени изискванията на наредба №3 за устройствона електрическите уредби електропроводни линии-2004г., Наредба № І3-1971/2009г. за строително техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, наредба №4/22.12.2010г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, наредба №6/2004г. за технически правила и норми за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове-2004г., Наредба №16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането-2008г., Наредба №І3-2377/2011г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, БДС ЕN 12464-1/2006г., Светлина и осветление. Осветление на работни места на закрито и открито, както и изискванията на IEC, IEC/EN, EMC и  IEEE.

Захранването на табло ТДО и таблото на компресорния агрегат ще се осъществи от изводи в съществуващо ТНН-налично към площадката с възможност да поеме новата мощност към обекта. Кабелите ще се изтеглят в предвидени газови и РVС тръби в изкоп 0,8/0,4м, а при подходите към колонките и авто-пътя в газови тръби в изкоп 1,1/0,4м. при пръсъединяването към съоръженията, кабелите да се уплътнят с негорима маса и взривозащитени щуцери в местата, където е необходимо. Ел. монтажните работи, лабораторни проверки и изпитвания ще се извършват в съответствие с наредба № І3-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар-2009г.и Наредба №3 за устройствона електрическите уредби електропроводни линии-2004г. и действащите в момента правилници, разпоредби и инструкции. Ел. шахтите се запълват с пясък след монтажа на кабелите и газовите тръби и да се покрият с негорими капаци. Кабелите които преминават към операторното помещение ще се изтеглят в РVС тръби с ф50мм, положени в предварително изкопан улей, след което кабелите се изтеглят в метален шлаух до консуматорите. За разпределение на ел. енергията в ел. двигателната инсталация се предвижда разпределително табло ТДО, с монтирана пускова и предпазна апаратура, монтирано на място. Ел. двигателната инсталация обхваща захранването с ел. енергия на технологичните, ОВ и ВК съоръжения по задания на съответните специалности. Захранването на част от технологични консуматори е от табло компресор-ТК. Управлението на останалите технологични и ОВ консуматори е с бутони, монтирани на стена непосредствено до ел. съоръжението. Захранващите кабели са тип NYBY-FR и NYY-FR, изтеглени в стоманени тръби при подхода към ел. консуматорите. В помещение „ел. табла” ще се монтира UPS за осъществяване на стабилно и непрекъсваемо захранване на компютрите и захранване към компресорните агрегати. Към обекта са предвидени „стоп” бутони за изключване на ел. захранването на газ колонките на площадката при наличие на аварийно изтичане на газ с определена концентрация. Металните скари и окачения таван се заземяват с отделна поцинкована шина към заземителния контур в сградата. За целия обект се предвижда общо работно и аварийно осветление. По фасадата на сградата са предвидени прожектори тип НЛВН-400W. Защитата от пряко попадение на мълния на площадката е разработена съгласно Наредба №4/22.12.2010г. за „Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства”. Мълниезащитата е ІІ-ра категория. Заземяват се всички не тоководещи метални части. За защита на свеща излизаща от компресорното помещение с височина Н=1,0м. се предвижда 1 брой мълниеприемен прът с активна височина  Н=4,0м. и обща височина Н=5,1м. От него посредством отвод от бетонно желязо ф8мм и стоманено-поцинкована шина 40/4мм, заземителната инсталация завършва в комплект заземителна уредба, състояща се от 2 бр. заземителни колове от винкел 65/65/5мм с дължина 1,5м със заземителна шина 40/4мм с L=2м и към общият заземителен контур. За защита на персонала е предвидена направата на вътрешен заземителен контур изпълнен от стоменена поцинкована шина 40/4мм, положен открито на височина 200мм от ниво готов под. Вътрешния заземителен контур ще се свърже към външния комплект заземителни уредби. Към проека има приложен кабелен журнал и спецификация-количествена сметка.

Част Външно ел. захранване: Проектът третира кабелна електропроводна линия (КЕЛ) 1кV за захранване на нови разпределителни табла ТДО и КТ за нуждите на новоизграждащата се метанстанция, като захранването ще става от съществуващ трафопост на територията на автобусно поделение Малашевци. Съобразено с проекта за вътрешните електрически инсталации на метанстанцията, както и от документацията придружаваща командното табло на компресора  са установени следните разчетни мощности:

За електрическо табло двигатели и осветление – ТДО   Рразч.=21.00 kW и Іразч.=38A, вход-автоматичен прекъсвач NS 100A 4P – Защита 63А

За електрическо табло компресор – КГ, Мотор М1-компресор Рразч.=160,00 kW и Іразч.=275A, Мотор М2-Водна помпа Рразч.=4.00 kW и Іразч.=8,2A, Мотор М9-Маслена помпа  Рразч.=2,20 kW и Іразч.=4,8A, Мотор М3, М4, М5, М6- вентилатори 1,2,3,4  Рразч.=1,85 kWх4=7,32kW и Іразч.=4,0Aх4=16А

Всичко за КТ – 173,52 kW  и   304А

Вход автоматичен прекъсвач NS 400A 4P   или общо за разчетна мощност на метанстанцията се приема Рразч.=194.52 kW и Іразч.=342A.

Съществуващия трафопост е с достатъчен капацитет да захрани новата метанстанция. За целта се предвижда изграждането на тръбна мрежа изпълнена с 4бр. РVС тръби Ф110/3,2 мм и кабелни шахти с два капака. Електрическите инсталации съгласно проекта се захранват от две електротабла-ТДО и КТ – се предвижда изтеглянето на захранващи кабели за всяко едно от тях. Главното разпределително табло към трансформатора с мощност 630кVА е запълнено изцяло и това налага инсталирането на ново разпределително табло (НРТ).Същото ще се монтира върху съществуващия кабелен канал, долепено до последното разпределително табло и ще се свърже към него. Вземайки под внимание горецитираните мощности, както и предвидените главни прекъсвачи на електрическите табла ТДО и ТК, в НРТ ще бъдат инсталирани 1бр. автоматичен прекъсвач 630А с регулируема термична защита 1/0,5 и 1бр. автоматичен прекъсвач 100А. Към автоматичния прекъсвач 630А ще бъдат доставени планки за свързването в паралел на 2бр. кабели САВТ 3х185+95мм2. излизането от трафопоста се осъществява с гофрирани РVС тръби Ф110 от кабелния канал през помещението на генератора до първата нова кабелна шахта НШ1. Захранващите кабели ще се изтеглят в метални тръби от последната шахта на новопредвидената тръбна мрежа до ТДО и КТ. Стоманените тръби трябва да се заземят като се присъединят посредством поцинкована шина 40/4мм към заземителната инсталация предвидена в електро проекта на вътрешните  електрически инсталации. Съпротивлението на защитната заземителна уредба трябва да се измери от лицензирана лаборатория. Точното трасе, сечение и детайли са показани на чертежите в проекта. Пресичанията на новата мрежа със съществуващите съоръжения да се разкопаят на ръка, като се направят просеки за установяване на точното им място. След приключване на СМР да се направят профилактични изпитвания и да се представят протоколи от лицензирана лаборатория за определяне на : съпротивлението на защитната заземителна уредба; съпротивлението на изолацията на кабелите ниско напрежение. По време на строителството да се съблюдават всички правила и норми, отнасящи се до този вид строителство. В част технически изисквания в проекта са дадени всички стандарти и нормативни документи на които трябва да отговарят влаганите материали и съоръжения. Към проекта са приложени количествена сметка и спецификация на основните материали. Към проекта за външно ел. захранване са разработени и част геодезия, част ПБЗ, част План за управление на строителните отпадъци, като всички те са част от общия проект за изграждане на метанстанцията.

Част В и К: При разработването на проекта са спазени изискванията на Наредба № 4/17.06.2005г. и Наредба № І3-1971/2009г. Захранването на метанстанцията с вода се осъществява от съществуваща дворна водопроводна мрежа чрез връзка към сградата ф20. Водопроводната инсталация се изпълнява от полипропиленови тръби и фасонни части. Захранването с топла вода на санитарните арматури се осъществява от ел. бойлер 20л. вертикалния клон се изпълнява открито, а хоризонталните разводки вкопани в стените. Съгласно Наредба № І3-1971/2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар – чл.193, т.8 не се предвиждат вътрешни пожарни кранове в обекта. Външното пожарогасене е осигурено от съществуваща противопожарна система, на територията на автобусното поделение където се изгражда газостанцията, – сключена мрежа с ПХ 70/80 пожарни хидранти на 40м от обекта. Отводняването на приборите от ведомствената метанстанция се осъществява в съществуващата дворна канализация. Водосточната тръба е вътрешна и е включена в сградната канализация. Канализационната инсталация се изпълнява от РVС тръби ф50, ф110, дебелостенни РVС ф110, РVС ф 160 с диаметри и наклони съгласно приложените планове. В санитарния възел е предвиден подов сифон, а за ревизия – ревизионни отвори. Подробна спецификация на материалите е приложена в проекта.

Част ОВ: Проектът е разработен в съответствие с Наредба №7/15.12.2004г. относно топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, наредба №15/20.02.2006г. за Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, Наредба № І3-1971/2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ, Наредба №7/2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване, Закон за безопасни условия на труд, Наредба №7/1999г. на МЗ за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда, Наредба №4/2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проекта съдържа климатични данни за района и микроклимат на помещенията, топлофизически характеристики на ограждащите елементи. Обекта има следните инсталации: 1. Отоплителна /охлаждаща/ инсталация и топлозахранване. Отоплителната /охлаждаща/ инсталация на офиса е предвидена с автономен климатизатор разделен тип на термопомпен принцип с инверторно захранване. За санитарния възел е предвиден ел. отоплителен панел 600 вата за мокро помещение. Компресорното помещение не е предвидено да се отоплява. 2. Общообменна вентилационна инсталация на компресорното помещение. Компресорното помещение е с категория по пожарна безопасност – ф5А. Ветилационната смукателна система е оразмерена на база кратност на въздухообмен в помещението. Осигурява се изсмукване на въздух с 8 кратен въздухообмен посредством осови взривобезопасни вентилатори. Предвиден е двуканален газоанализатор с 2 броя датчици във взривозащитено изпълнение в комплект със звуков и светлинен сигнал. Задейства се при достигане на 10% от ДЕГ на природен газ в помещението. 3. Аварийна смукателна инсталация в компресорното помещение. Предвидена е аварийна смукателна система с 8 кратен въздухообмен посредством осов взривобезопасен вентилатор. Системата се задейства автоматично по сигнал на газоанализатора. След завършване на СМР да се изготвят протоколи за скрити работи и ефективна проба на всички инсталации. По време на строителството да се спазват изискванията по ТБ и ППО. Видът и разположението на всички съоръжения, оборудване и количествената сметка са показани на приложените чертежи и обяснителна записка към проекта.

Част Геодезия: Извършено е геодезическо заснемане на част от УПИ І, кв.2, м. „НПЗ Хаджи Димитър”- Малашевци в М 1:500. Измерванията са извършени съгласно изискванията на инструкция № РД-02-20-25/20.09.2011г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи. Използвана е Софийска координатна система и Балтийска височинна система. Изработен е трасировъчен план в мащаб 1:200. При изготвянето му са използвани архитектурни чертежи за кота _+0.00. Приложени са координатни регистри на чупките на сградата и навесите, на пресечните точки на осите и на точките от геодезическата основа, използвана при заснемането на обекта. Проекта за вертикална планировка е направен по графоаналитичен метод в мащаб 1:200 с указани коти и наклони на характерни места. Метанстанцията е разположена върху плочници на 15 см над съществуващата настилка. Отвеждането на повърхностните води ще става по гравитачен път към съществуващите отводнителни решетки. За кота нула е приета абсолютна кота 521,85м.-Балтийска височинна система.

Част План за безопасност и здраве: СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ППО (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховане по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука", важащо за целия период на договора. Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта, ако е необходим;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на ЛПС - каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

- организация на строителната площадка - козирки над входове на сгради, огради, предпазни фасадни мрежи;

- начин за укрепване на тръбни фасадни скелета, начин на качване на работници и товари по скелето, работа във вертикала;

- състояние на временното ел-захранване на строителната площадка - от гледна точка на безопасна експлоатация;

- безопасно извършване на покривни работи;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

На обекта се въвежда „Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);

Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр.77 от 1995 г.), нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)

Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.)и др.

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци. За преминаването на пешеходци над изкопи се използват обезопасени проходни мостчета, които се осветяват през тъмната част на денонощието. Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, на които се съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро- или взривоопасни се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ. Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти. Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници, закрити улеи или други подходящи приспособления и съответна опаковка. В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението. За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.). Отворите в строителни и конструктивни елементи, които създават опасност за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по подходящ начин. Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия. Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи се вземат мерки за обезопасяване.

Бригадирите, майсторите, механиците, обслужващите строителните машини и помощния персонал имат следните задължения:

на всички опасни места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността;

всички бригадири и работници на обекта са длъжни да използват предпазни каски;

даване на първа медицинска помощ през време на работа на работните места;

новопостъпилите работници могат да бъдат допуснати до работа само след преминаване на инструктаж по безопасност и хигиена на труда, както и встъпителен производствен инструктаж, отазено с подписа им в съответните дневници;

бригадирите и майсторите са длъжни да поддържат чисти работните места и да упражняват постоянен контрол и надзор за правилно и безаварийно водене на работите;

товаро-разтоварните дейности с тежки товари да се извършват под ръководството на лице, длъжно да контролира спазването на безопасни начини за извършване на тези дейности.

За обекта се изготвя и план за действие при аварии и природни бедствия.

Горепосочените мероприятия и извлечения от норми и правила по техника на безопасността на СМР не изчерпват всички въпроси, свързани с безопасността на работата при строителството.

Проектът, по Част „План за безопасност и здраве", който ще бъде предоставен на изпълнителя и трябва да се спазва стриктно.

Част Пожарна безопасност: В проекта са изложени основните принципи технически решения, с които се цели спазване на противопожарните изисквания. Проекта е съобразен с изискванията на Наредба № І3-1971/2009г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на МВР и МРРБ. Компресорното помещение е от подклас ф5.1 и е отделено от останалата част на сградата в самостоятелен противопожарен сектор с вертикална преграда с минималната огнеустойчивост REI (EI) 120. Помещението на ел. таблото е отделено от останалата част на сградата със стени с минималната огнеустойчивост REI (EI) 120. предвидена е двустепенна газсигнализираща система и аварийна вентилация в компресорното помещение. Аварийната вентилация е с кратност не по-малка от 8 hˉ  от пълния обем на помещението. Датчиците на газ сигнализиращата системе ще подават сигнал към газсигнализатора, монтиран в операторното помещение, при евентуално загазяване. При достигане на 10% от долната експлозивна граница на възпламеняване газсигнализаторът включва аварийната вентилация и подава звуков и светлинен сигнал. При достигане на 20%-изключва компресорния агрегат и ел. захранването. Евакуацията от сградата е решена от помещение през краен изход директно на вън. Крайния изход на операторното е с врата 0,90/2,60м. Максималните разстояния за евакуация са до 20м от точка с възможност за евакуация към един краен изход. Предвидени са аварийни стоп бутони на всяка от колонките за зареждане на автобуси и до помещението на оператора. В съседство на площадката има резервоар за вода. Съоръженията на метанстанцията са на 10м от резервоара. В носещата конструкция на сградата ще се ползват елементи, изискващи допълнителна пожарозащита. За достигане на изискванията на втора степен на огнеустойчивост металната носеща конструкция ще се защити, както следва: металните носещи колони ще се защитят с плоскости “Knauf Fireboard”. Носещите колони ще се облицоват от четири страни с по два слоя гипсови армирани плоскости. Покривната носеща конструкция ще се защити с пожарозащитен окачен таван . Пода в компресорното и помещението с ел. таблото ще бъде от искронеобразуваща бетонова настилка. Стените са с латекс. За външно пожарогасене е предвидено водно количество от 10л/сек. Което се набавя от  съществуващ противопожарен водопровод и ПХ 70/80. В непосредствена близост, на 10м от съоръженията на метанстанцията, е разположен съществуващ резервоар за противопожарни нужди, с възможност за засмукване от пожарен автомобил. За обекта се изискват пожарогасители подробно описани по видове в проектната разработка. В проекта като приложение е дадена ситуационна схема с пожарозащитни разстояния и крайни евакуационни изходи от сградата.

Част Енергийна ефективност: Разработена е на базата на техническите проекти по предходните части, в съответствие с изискванията на Наредба №7/15.12.2004г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Според чл.6 от Наредба №РД-16-1058/10.12.2009г., сградите се разглеждат като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на основните компоненти: сградни ограждащи конструкции и елементи, системите за поддържане на параметрите на микроклимата, вътрешните източници на топлина, обитателите, климатичните условия. Град София се намира в климатична зона 7. показателите за разход на енергия и топлосъхранение са определени по Наредба №7/15.12.2004г., и чл.139, ал.5 на ЗУТ. Техническите показатели на енергийна ефективност при проектирането на сгради и при оценяване съответствието на проектите с изискванията за енергийна ефективност е общия годишен разход за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди за един квадратен метър от отопляемата площ на сградата , определени като потребена и като първична енергия. Основен критерий за разход на енергия и топлосъхранение на сгради е референтната стойност на коефициентите на топлопреминаване за плътни и прозрачни ограждащи конструкции. Изчислени са коефициентите на топлопреминаване на външни стени, дограма, под и покрив съгласно приложените в проекта детайли. Проектните стойности не надвишават максимално допустимите по Наредба №7/15.12.2004г. референтни стойности за ограждения и осигуряват необходимото термично съпротивление на ограждащите елементи. Сградата отговаря на изискванията за енергийна ефективност защото специфичната годишна потребна топлина по проекта е по-малка от максималната нормативна стойност.

Към проекта е изготвен и доклад за оценка за съответствие на част енергийна ефективност на инвестиционен проект.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.При изпълнението на поръчката да се спазва техническите нормативни актове по изпълението, документирането и приемането на строителството, съгласно ЗУТ (ЗУТ обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., посл.изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012 г.) и следните наредби към него:

Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба №1, обн. ДВ бр. 72/2003, изм. и доп. ДВ бр.98 от 11.12.2012 г.),

Наредба №2/31.07.2003 г., за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти ( Наредба №2, обн.ДВ, бр.72/15.08.2003, изм и доп.ДВ бр.98/11.12.2012 г.),

Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и проколи по време на стрителството (Наредба №3, обн. ДВ, бр.72/15.08.2003 г., изм и доп.ДВ бр.98/ 11.12.2012 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове.

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за строежи втора категория или да бъде вписан в съответния регистър на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности.

Участникът трябва да е внедрил система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008г. или еквивалентна, с обхват на сертификация, включващ дейностите от предмета на поръчката

Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционния проект.

1.Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съотвествие, които се представят на Възложителя;

2.Фаянсовите плочки се полагат след представяне на мостри и одобряването им от Възложителя;

3.Всички външни ръбове при фаянс и шпакловки (гипсокартон) да се защият с предпазни ъглови профили;

4.Всички материали за електрическите инсталации да бъдат придружени със съответния сертификат;

5.При извършване на бояджийски работи, всички цветове да се съгласуват задължително с проектанта;

6.Участникът следва да представи реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството, подробен линеен график за изпълнение на СМР, който да отразява взимовръзките в строителството и да обосновава и доказва предложения в офертата срок за изпълнение на поръчката.

Участниците трябва да предвидят в линейния график времето за доставка на материали, необходими за строителството, което да е съобразено с възможностите и капацитета на производителите/доставчиците да осигурят регулярност на доставка на голям обем от необходимите материали;

- да се посочат сроковете и последователността на изпълнение на отделните видове СМР;

- Начален срок за изпълнение на предмета на Договора е датата на протокола за предаване/откриване на строителната площадка;

- Акт. Обр. 16 с направени предварително всички изпитания на якост, плътност на тръбопроводите за газ и подписан акт за първоначален технически преглед, както и разрешение за експлоатация на метанстанцията от РОИДТН.

- Част План за управление на строителните отпадъци: Основен принцип залегнал в ПУСО е всички източници и видове строителни отпадъци (СО)да бъдат обхванати, но за постигане на целите за рециклиране и влагане рециклирани материали са подложени икономически целесъобразни решения. Ефективността на ПУСО е в пряка зависимост от оргонизацията на работа на обекта и спазване на отговорностите на участниците в инвестиционния процес. При изготвяне на ПУСО е съблюдавана изцяло общата европейска и българска законодателна рамка. ПУСО обхваща всички строителни отпадъци, генерирани на строителната площадка при извършване на СМР за реализиране на приетите организационни и технически решения, заложени в работния проект. ПУСО е изготвен в съответствие с: „Наредба за управление на строителните материали и за влагане на рециклирани строителни материали” – ПМС №277/05.11.2012г., Актуализиран план за управление на отпадъците на Столична община, Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 2011-2020г. на МОСВ.

- При извършване на СМР строителните отпадъци задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване в обеми не по- малки от предвидените в проекта. Изготвя се транспортен дневник на строителните отпадъци по време на СМР. В него се включва информация за лицата, които транспортират строителните отпадъци и лицата, на които се предават строителните отпадъци в процеса на СМР. Изготвя се отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци. Към този отчет се прилагат копия на първичните документи за закупуване или предаване на строителни отпадъци. Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и / или обезвреждане, материално оползотворяване, в т. ч. рециклиране и подготовка за повторна употреба, както и по обезвреждане на строителните отпадъци, се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 от ЗУО. Тези дейности се извършват на следните площадки: строителната площадка, площадката на която се извършва разрушаването, специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и /или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци.

Изготвил: .................................